## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 57300 | [23 empty] | 注．河道外貯留施設からの取水とのブレンド状態で取水しているので、本水質データは着水地点データ
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 79490
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 66904.6667 | 12.8 | 4.45 | 7.59 | 27.2 | 31.8 | 58 | 3.03 | 0.1819 | 0.0253 | 9.39 |  |  |  | 3.8 | 0.73 | 0.016
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 52460
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 83950
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 62955.4839 | 22.6 | 1.45 | 7.27 | 20.6 | 25.1 | 50 | 4.69 | 0.11352 | 0.022333 | 9.54 |  |  |  | 2.51 | 0.4 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 47260
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 89170
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 71047.0667 | 26.6 | 1.86 | 7.09 | 19.7 | 23.3 | 62 | 5.34 | 0.10653 | 0.018303 | 9.55 |  |  |  | 2.71 | 0.57 | 0.018
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 51490
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 56240
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 53779.3548 | 24.6 | 2.85 | 7.28 | 15.8 | 18.5 | 53 | 3.04 | 0.1204 | 0.011335 | 6.51 |  |  |  | 2.61 | 0.41 | 0.011
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 53380
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 60350
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 55684.1935 | 25.1 | 2.57 | 7.26 | 17.1 | 22 | 63 | 3.13 | 0.1883 | 0.01938 | 7.58 |  |  |  | 4.62 | 0.59 | 0.013
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 54500
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 100400
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 78019.3333 | 22.2 | 55.2 | 6.53 | 15.3 | 21.1 | 149 | 2.68 | 0.80046 | 0.077382 | 6.22 |  |  |  | 13.3 | 0.46 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 61710
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 98940
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 75740.3226 | 18.6 | 3.36 | 7.14 | 18.2 | 22.2 | 58 | 3.151 | 0.14834 | 0.013047 | 7.91 |  |  |  | 4.21 | 0.42 | 0.016
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 63280
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 101930
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 71635.6667 | 11.2 | 1.63 | 7.45 | 17.5 | 20.8 | 53 | 3.96 | 0.098402 | 0.0092379 | 7.85 |  |  |  | 2.96 | 0.359 | 0.016
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 66540
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 77740
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 73884.8387 | 8.8 | 1.89 | 7.42 | 20.6 | 26.3 | 65 | 4.77 | 0.14334 | 0.0067337 | 9.91 |  |  |  | 2.91 | 0.45 | 0.013
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 0
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 98420
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 59498.0645 | 5.9 | 1.07 | 7.6 | 22.7 | 27.4 | 80 | 7.13 | 0.07904 | 0.0051498 | 11.2 |  |  |  | 2.63 | 0.49 | 0.012
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 79360
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 84270
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 81903.2143 | 6.6 | 2.26 | 7.5 | 21.6 | 29 | 72 | 7.3 | 0.2197 | 0.011855 | 11.32 |  |  |  | 3.2 | 0.69 | 0.016
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 78890
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 105880
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 81957.4194 | 9.5 | 7.88 | 7.1 | 13.2 | 19.8 | 55 | 2.94 | 0.21549 | 0.02002 | 6.65 |  |  |  | 3.12 | 0.54 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 桑名市 | 北伊勢(3期)工業用水道事業 | 員弁川(安永取水場) | 三重県桑名市安永 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 69287.5945 | 16.2083 | 7.2058 | 7.2692 | 19.125 | 23.9417 | 68.1667 | 4.2634 | 0.20128 | 0.020006 | 8.6358 |  |  |  | 4.0483 | 0.50908 | 0.012417